## Строительные работы
Техническое перевооружение объектов "Воздушная линия электропередачи" ВЛ ПЭ 514 км ПК10 - 532 км ПК6 Курск (искл.) - Букреевка-Свобода (искл.)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ПЭ
Ведомость объемов работ
Монтаж линии ПЭ ст. Курск - ст. Свобода
Основание:
|  | Чертеж № | 4972-ЭВ
|  | Спецификация | 4972-ЭВ.СО
Локальная смета №
К на напряжение К на пропуск поездов; на продолжительность "окна" 2-4 часа
|  | Наименование работ, конструктивных элементов | Ед. изм. | Коли-чество | Примечание
Строительные работы
01-02-057-2 01-02-061-2 | 1 | Предварительное шурфование для определения наличия подземных коммуникаций | м3 | 14.08 | 0,64 м3 на один фундамент или анкер
28-02-001-3 | 2 | Установка опор раздельных и фундаментов стаканного типа "с пути" методом вибропогружения без направляющих котлованов | шт | 7
28-02-002-3 | 3 | Установка опор нераздельных "с поля" | шт | 1
28-02-023-2 | 4 | Установка анкеров вибропогружением "с пути" | шт | 14
28-02-004-1 | 5 | Устройство изоляции опор железобетонных от металических частей контактной сети | шт | 8
Е13-03-001-11 | 6 | Огрунтовка окрашиваемых поверхностей | м2 | 24 | 3м2 на одну опору
Е13-03-003-9 | 7 | Окраска огрунтованных поверхностей | м2 | 24 | 3м2 на одну опору
Разборка строительных конструкций
28-02-051-4 | 8 | Разборка опор железобетонных одиночных нераздельных | шт | 3
| 9 | Разборка опор деревянных | шт | 1
408-0200 | 10 | Стоимость ПГС для засыпки котлованов демонтированных опор и анкеров | м3 | 3.6 | 0,9 м3 на демонтированную опору и анкер
Монтажные работы
20-02-031-8 | 11 | Монтаж изолирующего самонесущего провода типа СИП-3 | км | 55.5
20-03-018-6 | 12 | Заземление проводов ПЭ при монтаже в зоне действующих линий переменного тока | км | 55.5
20-03-044-3 | 13 | Демонтаж провода линии ПЭ | км | 54.06
20-03-015-2 | 14 | Перевод одного провода линии ПЭ без замены на новые кронштейны | км | 0.15
20-03-015-4 | 15 | Перевод последующего провода линии ПЭ без замены на новые кронштейны | км | 0.3
20-02-031-5 | 16 | Анкеровка линии ПЭ | шт | 14
20-03-045-1 | 17 | Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение в местах установки и разборки опор контактной сети | км | 0.6
20-03-045-6 | 18 | Вынос линии ПЭ из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение в местах установки и разборки опор контактной сети | км | 1.8
20-03-045-10 | 19 | Вынос линии ВОЛС | км | 0.6
20-02-023-6 | 20 | Заземление опор одиночное | шт | 7
20-02-023-8 | 21 | Заземление опор групповое | км | 0.06
| 21 | Демонтаж разъединителя | шт | 3
20-02-041-8 | 22 | Монтаж разъединителя | шт | 4
20-02-041-1 | 23 | Изолятор врезной секционирования | шт | 12
Строительные конструкции
| 24 | Стойка опор СС104.6-3.1 | шт | 7 | 1550
| 25 | Стойка опор СС136.6-3.1 | шт | 1 | 2260
| 26 | Фундамент ТСС-4,5-3 | шт | 7 | 1920
| 27 | Анкер ТАС-4,5 | шт | 14 | 1590
| 28 | Оттяжки анкерные оцинкованые АО-1 | шт | 14
| 29 | Кронштейн анкерный для проводов СИП | шт | 12 | 25.27
| 30 | Кронштейн анкерный АЦ-III | шт | 2
| 31 | Полухомут для крепления анкерного кронштейна | шт | 2
| 32 | Прокладка изолирующая к анкерным оттяжкам | шт | 28 | 2шт на опору
| 33 | Шайба изолирующая к анкерным оттяжкам | шт | 28 | 2шт на опору
| 34 | Знак для нумерации опор контактной сети | шт | 8
| 35 | Знак высокого напряжения | шт | 8
| 36 | Лента монтажная F20 для крепления знаков | м | 85.5 | 0.122
| 37 | Замок (бугель) для монтажной ленты В200 | шт | 57 | 0.02
Материалы, неучтенные ценником
| 38 | Провод изолирующий самонесущий типа СИП-3 сечением 1х50мм2 | км | 56.7
| 39 | Провод биметаллический ПБСМ-70 | км | 0.1
| 40 | Кронтштейн М-2 | шт | 12 | 61.32
| 41 | Кронштейн СИП-3 | шт | 250 | 39.91
| 42 | Кронштейн СИП-3тр | шт | 6
| 43 | Кронштейн КВЛЦ-50 | шт | 1
| 44 | Траверса крепления на ригеле линии 10 кВ (74-11.0-КС1.100-01) | шт | 6
| 45 | Вязка спиральная ВС35/50.1 | шт | 1658 | 0.015
| 46 | Вязка спиральная ВС35/50.2 | шт | 36
| 47 | Устройство защиты от дуги и временного заземления УЗД-1.2 (аналог SE 20.2 ENSTO) | шт | 1658 | 0.6
| 48 | Узел крепления заземления к рельсу УКЗУ-3 | шт | 11
| 49 | Держатели двойного спуска заземления (полиэтилен) | шт | 41
| 50 | Надставка на ригель Р-I | шт | 1 | 31.7
| 51 | Хомут крепления кронштейна тип I (ЛЭЗ.40.0556) | шт | 536 | 4.18
Оборудование
| 52 | Разъединитель РЛНД-I-10.IV/400 трехполюсный | шт | 4 | 51.1
| 53 | Привод двигательный ПДЖ-02-01 УХЛ1 | шт | 4 | 65
| 54 | Изолятор натяжной полимерный ЛК-70/20-IV-СС | шт | 26
| 55 | Изолятор подвесной полимерный ЛК-70/20-IV-ГП | шт | 17
| 56 | Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1у | шт | 7 | 0.35
| 57 | Изолятор штыревой фарфоровый ШСК 12,5-20-2 УХЛ1 исп.2 | шт | 865 | 2.3
|  | Разработал______________ | В.А. Рейник
|  | Проверил ______________ | С.В. Утюжников